## 1_층별종합현황
층 | 층유형 | Zone수 | Room수 | 설비수 | 센서수 | 명령수 | 설정값수 | AHU | 설명
B_B4F | 지하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B동 지하4층 (B4F)
B_B3F | 지하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B동 지하3층 (B3F)
B_B2F | 지하 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B동 지하2층 (B2F)
B_B1F | 지하 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B동 지하1층 (B1F)
B_1F | 포디움 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B동 1층 (포디움)
B_2F | 포디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B동 2층 (포디움)
B_3F | 포디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B동 3층 (포디움)
B_5F | 오피스 | 5 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | AHU_UFAD_1 | B동 5층 (오피스)
B_6F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_2 | B동 6층 (오피스)
B_7F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_3 | B동 7층 (오피스)
B_8F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_4 | B동 8층 (오피스)
B_9F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_5 | B동 9층 (오피스)
B_10F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_6 | B동 10층 (오피스)
B_11F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_7 | B동 11층 (오피스)
B_12F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_8 | B동 12층 (오피스)
B_14F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_9 | B동 14층 (오피스)
B_15F | 오피스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHU_UFAD_10 | B동 15층 (오피스)
B_RF | 옥상 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | B동 옥상 (RF)

## 2_층별상세
층 | Zone | 개체ID | 유형(rdf:type) | 분류 | 레이블 | 신뢰도 | 설명
B_B2F | (층 직속) | B_B2F_Mechanical_Room | Mechanical_Room | Room/Space | B2F 보조 기계실/수변전실 | estimated | 수변전설비, 비상발전기, UPS 설치 공간 추정.
B_B1F | (층 직속) | B_B1F_Mechanical_Room | Mechanical_Room | Room/Space | B1F 기계실 | estimated | 주요 열원 장비(칠러/보일러/펌프) 설치 공간. 수변전실 인접 추정.
B_1F | (층 직속) | B_1F_Amenity | Location | Room/Space | 1F 편의시설 | estimated | 카페테리아, 편의점 등 저층부 편의시설 추정.
B_1F | (층 직속) | B_1F_Lobby | Location | Room/Space | 1F 로비/현관홀 | estimated | 주출입구, 안내데스크, 출입통제 게이트. 2개층 높이 아트리움 추정.
B_5F | (층 직속) | B_5F_Meeting_Room_Group | Meeting_Room | Room/Space | 5F 회의실 그룹 (추정 8~10실) | estimated | 전용면적의 12%. 소회의실(15m²) 4~6실 + 중회의실(30m²) 2~3실 + 대회의실(50m²) 1실.
B_5F | (층 직속) | B_5F_Open_Office | Office_Space | Room/Space | 5F 오픈 오피스 | estimated | 오픈플랜 업무 공간. 전용면적의 80%. UFAD+칠드실링 복합공조.
B_5F | (층 직속) | B_5F_Server_Room | Server_Room | Room/Space | 5F 서버/통신실 | estimated | 층별 IDF(통신 배선) + 소규모 서버. 24시간 냉방(FCU), UPS 전원.
B_5F | (층 직속) | B_5F_Support_Space | Support_Space | Room/Space | 5F 지원 공간 (탕비실/문서실) | estimated | 전용면적의 5%. 탕비실, 문서보관실, 소창고.
B_5F | (층 직속) | Condensation_Sensor_5F | Condensation_Sensor | Sensor | 5F 결로방지 센서 |  | 칠드실링 패널 표면 결로 위험 감지
B_5F | (층 직속) | Dew_Point_Temp_5F | Dew_Point_Temperature_Sensor | Sensor | 5F 노점온도 센서 |  | 결로방지 인터록 핵심. 노점온도 감시 → 냉수밸브 차단/유량 조절 (특허 확인).
B_5F | (층 직속) | Plenum_Pressure_Sensor_5F | Duct_Static_Pressure_Sensor | Sensor | 5F 플레넘 정압 센서 |  | 가압식 UFAD 핵심 제어 포인트. 플레넘 내 정압 측정 (학술논문 확인).
B_5F | (층 직속) | Slab_Temp_5F | Slab_Temperature_Sensor | Sensor | 5F 슬래브 온도 센서 |  | 야간 외기냉방 축냉 효과 모니터링
B_5F | B_5F_Interior_Zone | B_5F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 내주부 존 (Interior)
B_5F | B_5F_Interior_Zone | CC_Panel_5F_Int | Chilled_Ceiling_Panel | Equipment | 5F 내주부 칠드실링 패널 |  | 구리배관 내장 천장패널. 16도C 냉수 순환.
B_5F | B_5F_Interior_Zone | CO2_5F_Int | CO2_Sensor | Sensor | 5F 내주부 CO2 센서 |  | DCV(Demand Controlled Ventilation) 환기량 제어. LEED IEQp1 ASHRAE 62.1 환기 요구.
B_5F | B_5F_Interior_Zone | Floor_Diffuser_5F_Int | Floor_Diffuser | Equipment | 5F 내주부 바닥 디퓨저 |  | 내주부 디퓨저 그룹. 종류(스월/방향조절)/수량 미확인.
B_5F | B_5F_Interior_Zone | Occ_5F_Int | Occupancy_Sensor | Sensor | 5F 내주부 재실 감지 센서 |  | LEED IEQ 연계, 조명/환기 제어
B_5F | B_5F_Interior_Zone | RH_Panel_5F_Int | Radiant_Heating_Panel | Equipment | 5F 내주부 복사난방 패널 |  | 온수 순환 복사난방 패널.
B_5F | B_5F_Interior_Zone | ZAH_5F_Int | Zone_Air_Humidity_Sensor | Zone | 5F 내주부 존 습도 센서
B_5F | B_5F_Interior_Zone | ZAT_5F_Int | Zone_Air_Temperature_Sensor | Zone | 5F 내주부 존 온도 센서
B_5F | B_5F_Interior_Zone | ZAT_SP_5F_Int | Zone_Air_Temperature_Setpoint | Zone | 5F 내주부 존 온도 설정값
B_5F | B_5F_Perimeter_East | B_5F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 동향 외주부 존 (East Perimeter)
B_5F | B_5F_Perimeter_East | Floor_Diffuser_5F_East | Floor_Diffuser | Equipment | 5F 동향 외주부 바닥 디퓨저
B_5F | B_5F_Perimeter_North | B_5F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 북향 외주부 존 (North Perimeter)
B_5F | B_5F_Perimeter_South | B_5F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 남향 외주부 존 (South Perimeter)
B_5F | B_5F_Perimeter_West | B_5F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 서향 외주부 존 (West Perimeter)
B_5F | B_5F_Perimeter_West | CC_Panel_5F_West | Chilled_Ceiling_Panel | Equipment | 5F 서향 칠드실링 패널
B_5F | B_5F_Perimeter_West | DSF_Cavity_Temp | DSF_Cavity_Temperature_Sensor | Sensor | 이중외피 캐비티 온도 센서 |  | 외측-내측 외피 사이 공동(캐비티) 온도. 루버/환기 제어 피드백.
B_5F | B_5F_Perimeter_West | DSF_System | Double_Skin_Facade_System | System | 이중외피 시스템 (서향) | estimated | 서향 입면 이중외피. 야간냉각, 겨울 단열, 자연환기.
B_5F | B_5F_Perimeter_West | DSF_West_Unit | HVAC_Equipment | Equipment | 서향 이중외피 유닛 |  | 외측외피 + 내측외피. 내측 창문 개폐 가능. 야간냉각/자연환기.
B_5F | B_5F_Perimeter_West | Floor_Diffuser_5F_West | Floor_Diffuser | Equipment | 5F 서향 외주부 바닥 디퓨저 |  | 서향 외주부 디퓨저 그룹. DSF 연계.
B_5F | B_5F_Perimeter_West | Light_Shelf_West | Lighting_Equipment | Equipment | 서향 가변형 라이트셀프 |  | 일조량 수확. 여름 태양열 저감, 겨울 태양열 최대화. LEED IEQc8.
B_5F | B_5F_Perimeter_West | Lux_5F_West | Illuminance_Sensor | Sensor | 5F 서향 조도 센서 |  | 라이트셀프 제어 연계. LEED IEQc8 자연채광.
B_5F | B_5F_Perimeter_West | ZAH_5F_West | Zone_Air_Humidity_Sensor | Zone | 5F 서향 외주부 존 습도 센서
B_5F | B_5F_Perimeter_West | ZAT_5F_West | Zone_Air_Temperature_Sensor | Zone | 5F 서향 외주부 존 온도 센서
B_6F | B_6F_Interior_Zone | B_6F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 내주부 존
B_6F | B_6F_Perimeter_East | B_6F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 동향 외주부 존
B_6F | B_6F_Perimeter_North | B_6F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 북향 외주부 존
B_6F | B_6F_Perimeter_South | B_6F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 남향 외주부 존
B_6F | B_6F_Perimeter_West | B_6F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 서향 외주부 존 (DSF)
B_7F | B_7F_Interior_Zone | B_7F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 내주부 존
B_7F | B_7F_Perimeter_East | B_7F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 동향 외주부 존
B_7F | B_7F_Perimeter_North | B_7F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 북향 외주부 존
B_7F | B_7F_Perimeter_South | B_7F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 남향 외주부 존
B_7F | B_7F_Perimeter_West | B_7F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 서향 외주부 존 (DSF)
B_8F | B_8F_Interior_Zone | B_8F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 내주부 존
B_8F | B_8F_Perimeter_East | B_8F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 동향 외주부 존
B_8F | B_8F_Perimeter_North | B_8F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 북향 외주부 존
B_8F | B_8F_Perimeter_South | B_8F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 남향 외주부 존
B_8F | B_8F_Perimeter_West | B_8F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 서향 외주부 존 (DSF)
B_9F | B_9F_Interior_Zone | B_9F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 내주부 존
B_9F | B_9F_Perimeter_East | B_9F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 동향 외주부 존
B_9F | B_9F_Perimeter_North | B_9F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 북향 외주부 존
B_9F | B_9F_Perimeter_South | B_9F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 남향 외주부 존
B_9F | B_9F_Perimeter_West | B_9F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 서향 외주부 존 (DSF)
B_10F | B_10F_Interior_Zone | B_10F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 내주부 존
B_10F | B_10F_Perimeter_East | B_10F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 동향 외주부 존
B_10F | B_10F_Perimeter_North | B_10F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 북향 외주부 존
B_10F | B_10F_Perimeter_South | B_10F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 남향 외주부 존
B_10F | B_10F_Perimeter_West | B_10F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 서향 외주부 존 (DSF)
B_11F | B_11F_Interior_Zone | B_11F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 내주부 존
B_11F | B_11F_Perimeter_East | B_11F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 동향 외주부 존
B_11F | B_11F_Perimeter_North | B_11F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 북향 외주부 존
B_11F | B_11F_Perimeter_South | B_11F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 남향 외주부 존
B_11F | B_11F_Perimeter_West | B_11F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 서향 외주부 존 (DSF)
B_12F | B_12F_Interior_Zone | B_12F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 내주부 존
B_12F | B_12F_Perimeter_East | B_12F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 동향 외주부 존
B_12F | B_12F_Perimeter_North | B_12F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 북향 외주부 존
B_12F | B_12F_Perimeter_South | B_12F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 남향 외주부 존
B_12F | B_12F_Perimeter_West | B_12F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 서향 외주부 존 (DSF)
B_14F | B_14F_Interior_Zone | B_14F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 내주부 존
B_14F | B_14F_Perimeter_East | B_14F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 동향 외주부 존
B_14F | B_14F_Perimeter_North | B_14F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 북향 외주부 존
B_14F | B_14F_Perimeter_South | B_14F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 남향 외주부 존
B_14F | B_14F_Perimeter_West | B_14F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 서향 외주부 존 (DSF)
B_15F | B_15F_Interior_Zone | B_15F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 내주부 존 (최상층)
B_15F | B_15F_Perimeter_East | B_15F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 동향 외주부 존
B_15F | B_15F_Perimeter_North | B_15F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 북향 외주부 존
B_15F | B_15F_Perimeter_South | B_15F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 남향 외주부 존
B_15F | B_15F_Perimeter_West | B_15F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 서향 외주부 존 (DSF)
B_RF | (층 직속) | B_RF_Mechanical | Mechanical_Room | Room/Space | 옥상 기계실 | estimated | 냉각탑, AHU 일부, 배기팬, 태양광 인버터 설치 공간.
B_RF | (층 직속) | Rain_Sensor | Sensor | Sensor | 강우 감지 센서 | estimated | DSF 루버 안전제어용. 강우 감지 시 루버 폐쇄.
B_RF | (층 직속) | Wind_Speed_Sensor | Wind_Speed_Sensor | Sensor | 옥상 풍속 센서 | estimated | DSF 루버 안전제어용. 풍속 > 15 m/s 시 루버 폐쇄 인터록.
B_5F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_1 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD 전용 AHU #1 | estimated | → B_5F_Interior_Zone, B_5F_Perimeter_West, B_5F_Perimeter_East, B_5F_Perimeter_South, B_5F_Perimeter_North
B_6F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_2 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD 전용 AHU #2 (추정) | estimated | → B_6F_Interior_Zone, B_6F_Perimeter_West, B_6F_Perimeter_East, B_6F_Perimeter_South, B_6F_Perimeter_North
B_7F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_3 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD 전용 AHU #3 (추정) | estimated | → B_7F_Interior_Zone, B_7F_Perimeter_West, B_7F_Perimeter_East, B_7F_Perimeter_South, B_7F_Perimeter_North
B_8F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_4 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD AHU #4 (8F 담당, 추정) | estimated | → B_8F_Interior_Zone, B_8F_Perimeter_West, B_8F_Perimeter_East, B_8F_Perimeter_South, B_8F_Perimeter_North
B_9F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_5 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD AHU #5 (9F 담당, 추정) | estimated | → B_9F_Interior_Zone, B_9F_Perimeter_West, B_9F_Perimeter_East, B_9F_Perimeter_South, B_9F_Perimeter_North
B_10F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_6 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD AHU #6 (10F 담당, 추정) | estimated | → B_10F_Interior_Zone, B_10F_Perimeter_West, B_10F_Perimeter_East, B_10F_Perimeter_South, B_10F_Perimeter_North
B_11F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_7 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD AHU #7 (11F 담당, 추정) | estimated | → B_11F_Interior_Zone, B_11F_Perimeter_West, B_11F_Perimeter_East, B_11F_Perimeter_South, B_11F_Perimeter_North
B_12F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_8 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD AHU #8 (12F 담당, 추정) | estimated | → B_12F_Interior_Zone, B_12F_Perimeter_West, B_12F_Perimeter_East, B_12F_Perimeter_South, B_12F_Perimeter_North
B_14F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_9 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD AHU #9 (14F 담당, 추정) | estimated | → B_14F_Interior_Zone, B_14F_Perimeter_West, B_14F_Perimeter_East, B_14F_Perimeter_South, B_14F_Perimeter_North
B_15F | (AHU→Zone) | AHU_UFAD_10 | AHU | Equipment (feeds) | UFAD AHU #10 (15F 담당, 추정) | estimated | → B_15F_Interior_Zone, B_15F_Perimeter_West, B_15F_Perimeter_East, B_15F_Perimeter_South, B_15F_Perimeter_North

## 3_시스템및장비
개체ID | 유형(rdf:type) | 분류 | 레이블 | 소속(isPartOf) | 위치(hasLocation) | 신뢰도 | 설명
Samsung_GEC | Site | Equipment | Samsung Global Engineering Center (GEC) |  |  |  | 서울특별시 강동구 상일로6길 26 (상일동 500). B동 온톨로지의 상위 사이트 컨텍스트.
GEC_Tower_B | Building | Equipment | GEC Tower B (14층) | Samsung_GEC |  |  | 14층 (4층/13층 없음), 삼성물산 건설부문 임차 (2018.03~)
B_10F | Floor | Equipment | B동 10층 (오피스) | GEC_Tower_B
B_11F | Floor | Equipment | B동 11층 (오피스) | GEC_Tower_B
B_12F | Floor | Equipment | B동 12층 (오피스) | GEC_Tower_B
B_14F | Floor | Equipment | B동 14층 (오피스) | GEC_Tower_B |  |  | 13층 없음 - 14층 오피스
B_15F | Floor | Equipment | B동 15층 (오피스) | GEC_Tower_B |  |  | 최상층 오피스
B_1F | Floor | Equipment | B동 1층 (포디움) | GEC_Tower_B |  |  | 전면광장, 분수대, 비오톱, 생태연못 인접
B_2F | Floor | Equipment | B동 2층 (포디움) | GEC_Tower_B
B_3F | Floor | Equipment | B동 3층 (포디움) | GEC_Tower_B |  |  | 옥상정원 녹화 처리
B_5F | Floor | Equipment | B동 5층 (오피스) | GEC_Tower_B |  |  | 4층 없음 - 5층부터 오피스. 기준층 임대면적 ~5,472m2, 전용면적 ~2,612m2 (전용율 47.73%)
B_6F | Floor | Equipment | B동 6층 (오피스) | GEC_Tower_B
B_7F | Floor | Equipment | B동 7층 (오피스) | GEC_Tower_B
B_8F | Floor | Equipment | B동 8층 (오피스) | GEC_Tower_B
B_9F | Floor | Equipment | B동 9층 (오피스) | GEC_Tower_B
B_B1F | Floor | Equipment | B동 지하1층 (B1F) | GEC_Tower_B |  |  | 지하 (공통 구조, 선큰 연결, 직원식당 인접)
B_B2F | Floor | Equipment | B동 지하2층 (B2F) | GEC_Tower_B |  |  | 지하 주차장/기계실 (공통 구조)
B_B3F | Floor | Equipment | B동 지하3층 (B3F) | GEC_Tower_B |  |  | 지하 주차장 (공통 구조)
B_B4F | Floor | Equipment | B동 지하4층 (B4F) | GEC_Tower_B |  |  | 지하 주차장 (공통 구조, 자주식 1,403대 중 일부)
B_RF | Floor | Equipment | B동 옥상 (RF) | GEC_Tower_B |  |  | 옥상녹화 정원, 기계실
B_10F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 내주부 존 | B_10F
B_10F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 동향 외주부 존 | B_10F
B_10F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 북향 외주부 존 | B_10F
B_10F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 남향 외주부 존 | B_10F
B_10F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 10F 서향 외주부 존 (DSF) | B_10F
B_11F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 내주부 존 | B_11F
B_11F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 동향 외주부 존 | B_11F
B_11F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 북향 외주부 존 | B_11F
B_11F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 남향 외주부 존 | B_11F
B_11F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 11F 서향 외주부 존 (DSF) | B_11F
B_12F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 내주부 존 | B_12F
B_12F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 동향 외주부 존 | B_12F
B_12F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 북향 외주부 존 | B_12F
B_12F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 남향 외주부 존 | B_12F
B_12F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 12F 서향 외주부 존 (DSF) | B_12F
B_14F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 내주부 존 | B_14F
B_14F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 동향 외주부 존 | B_14F
B_14F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 북향 외주부 존 | B_14F
B_14F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 남향 외주부 존 | B_14F
B_14F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 14F 서향 외주부 존 (DSF) | B_14F
B_15F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 내주부 존 (최상층) | B_15F
B_15F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 동향 외주부 존 | B_15F
B_15F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 북향 외주부 존 | B_15F
B_15F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 남향 외주부 존 | B_15F
B_15F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 15F 서향 외주부 존 (DSF) | B_15F
B_5F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 내주부 존 (Interior) | B_5F |  |  | 코어 제외 내부 영역. 일사 부하 없음. UFAD + 칠드실링.
B_5F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 동향 외주부 존 (East Perimeter) | B_5F |  |  | 동향 외주부. 칠드실링 + UFAD.
B_5F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 북향 외주부 존 (North Perimeter) | B_5F |  |  | 북향 외주부. 칠드실링 + UFAD.
B_5F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 남향 외주부 존 (South Perimeter) | B_5F |  |  | 남향 외주부. 칠드실링 + UFAD.
B_5F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 5F 서향 외주부 존 (West Perimeter) | B_5F |  |  | 서향 외주부. DSF + 칠드실링 + UFAD + 라이트셀프. 일사 부하 최대.
B_6F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 내주부 존 | B_6F
B_6F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 동향 외주부 존 | B_6F
B_6F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 북향 외주부 존 | B_6F
B_6F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 남향 외주부 존 | B_6F
B_6F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 6F 서향 외주부 존 (DSF) | B_6F
B_7F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 내주부 존 | B_7F
B_7F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 동향 외주부 존 | B_7F
B_7F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 북향 외주부 존 | B_7F
B_7F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 남향 외주부 존 | B_7F
B_7F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 7F 서향 외주부 존 (DSF) | B_7F
B_8F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 내주부 존 | B_8F
B_8F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 동향 외주부 존 | B_8F
B_8F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 북향 외주부 존 | B_8F
B_8F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 남향 외주부 존 | B_8F
B_8F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 8F 서향 외주부 존 (DSF) | B_8F
B_9F_Interior_Zone | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 내주부 존 | B_9F
B_9F_Perimeter_East | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 동향 외주부 존 | B_9F
B_9F_Perimeter_North | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 북향 외주부 존 | B_9F
B_9F_Perimeter_South | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 남향 외주부 존 | B_9F
B_9F_Perimeter_West | HVAC_Zone | Zone | B동 9F 서향 외주부 존 (DSF) | B_9F
HVAC_System | HVAC_System | System | GEC B동 HVAC 시스템 | BAS | GEC_Tower_B |  | 3중 복합 공조: UFAD + 칠드실링 + 복사난방. 약 40% 에너지 절감 (HOK 설계).
Chiller_Plant | Chiller_Plant | Equipment | 냉열원 플랜트 | HVAC_System |  | estimated | 칠러, 냉수펌프, 냉각수펌프, 냉각탑 (대수/용량 미확인 - Phase 2 요청)
UFAD_System | UFAD_System | System | 가압식 바닥공조 시스템 (UFAD) | HVAC_System |  |  | 이중바닥 하부 가압 플레넘을 통한 바닥 급기. 급기온도 18~20도C. 환기효율 20%+ 향상.
CC_System | Chilled_Ceiling_System | System | 칠드실링 복사냉방 시스템 | HVAC_System |  |  | 구리배관 내장 천장패널, 16도C 냉수 순환 복사냉방. PMV -0.1~0.42 (MDPI 논문).
RH_System | Radiant_Heating_System | System | 복사난방 시스템 | HVAC_System |  |  | 온수 순환 복사패널 난방.
DSF_System | Double_Skin_Facade_System | System | 이중외피 시스템 (서향) | HVAC_System | B_5F_Perimeter_West | estimated | 서향 입면 이중외피. 야간냉각, 겨울 단열, 자연환기.
NP_System | Night_Purge_System | System | 야간 외기냉방 시스템 | HVAC_System |  |  | 외기온도 조건부 댐퍼 개방으로 슬래브 축냉. 냉방부하 ~21% 절감 (학술논문).
Lighting_System | Lighting_System | System | GEC B동 조명 시스템 | BAS | GEC_Tower_B | estimated
LS_System | Light_Shelf_System | System | 가변형 외부 라이트셀프 시스템 | Lighting_System |  |  | 일조량 수확. 여름 태양열 저감, 겨울 태양열 최대화. LEED IEQc8 자연채광.
DALI_System | DALI_Lighting_System | System | DALI 조명 제어 시스템 (추정) | Lighting_System |  | estimated | DALI 프로토콜 디밍 제어. 라이트셀프 연동 자연채광 연계. 추정 112~210개 조명 존.
BAS | Building_Automation_System | System | 자동화 디지털 네트워크 시스템 | GEC_Tower_B | GEC_Tower_B | estimated | 외기/실내/에너지비용 통합 모니터링 및 연속적 자동 조정. 지능형건축물 1등급. BMS 제조사/프로토콜 미확인.
Electrical_System | Electrical_System | System | GEC B동 전기 시스템 | BAS | GEC_Tower_B | estimated | 수전/변압기/비상발전기/UPS 구성 미확인 (Phase 2 요청 D-1~D-7).
Solar_PV_System | Solar_PV_System | System | 태양광 발전 시스템 (추정) |  | B_RF | estimated | GEC 옥상 설치 추정 50~200 kWp. 삼성E&A 전사 태양광 1,893kW 중 GEC 배분. LEED EAc2 득점 근거.
Water_System | Water_System | System | B동 수자원 시스템 | BAS | GEC_Tower_B
Rainwater_System | Rainwater_Harvesting_System | System | 우수(빗물) 중수 재활용 시스템 | Water_System |  |  | 빗물을 중수화하여 생태연못 용수 및 조경 관수로 활용. G-SEED/LEED WE 크레딧 연계. 처리용량/저장탱크 미확인 (Phase 2 요청 B-21).
Wastewater_Treatment | Wastewater_Treatment_System | System | 중수도 처리 시스템 | Water_System |  | inferred | 수도법 의무 설치 (연면적 60,000m2 이상). 처리용량 100~200톤/일 추정. 빗물+잡배수 중수처리.
Fire_Safety_System | Fire_Safety_System | System | B동 소방/방재 시스템 | BAS | GEC_Tower_B | inferred | 소방시설법 기반 필수 설비. B동 기준 역추론.
Security_System | Security_System | System | B동 보안/방범 시스템 | BAS | GEC_Tower_B | inferred | 출입통제, CCTV, 주차관제. 대기업 본사 보안 수준.
BAS_Network_Automation | BAS_Network_Layer | BMS/Network | BAS 자동화 네트워크 (Level 2) | BAS |  | estimated | BACnet/IP over Ethernet. BMS서버 ↔ DDC 컨트롤러. 층별 L2 스위치 연결. 100 Mbps.
BAS_Network_Field | BAS_Network_Layer | BMS/Network | BAS 필드 네트워크 (Level 3) | BAS |  | estimated | BACnet MS/TP over RS-485. DDC ↔ 센서/액추에이터 직결. 트렁크당 최대 32장치. 층당 2~4 트렁크.
BAS_Network_Supervisory | BAS_Network_Layer | BMS/Network | BAS 감독 네트워크 (Level 1) | BAS |  | estimated | BACnet/IP over Ethernet. BMS서버 ↔ 워크스테이션 ↔ 웹클라이언트. 1 Gbps 백본.
Chiller_1 | Chiller | Equipment | 칠러 #1 | Chiller_Plant |  | estimated | 대수/용량(RT)/종류/제조사 미확인. 칠드실링용 16도C + UFAD용 냉수 공급.
Chiller_2 | Chiller | Equipment | 칠러 #2 (추정) | Chiller_Plant |  | estimated | 추정 인스턴스. GEC 전체 4~6대 중 #2.
Chiller_3 | Chiller | Equipment | 칠러 #3 (추정) | Chiller_Plant |  | estimated | 추정 인스턴스. GEC 전체 4~6대 중 #3.
Chiller_4 | Chiller | Equipment | 칠러 #4 (추정) | Chiller_Plant |  | estimated | 추정 인스턴스. GEC 전체 4~6대 중 #4.
Boiler_1 | Boiler | Equipment | 보일러 #1 | Boiler_Plant |  | estimated | 대수/용량(kcal/h)/연료/제조사 미확인.
Boiler_2 | Boiler | Equipment | 보일러 #2 (추정) | Boiler_Plant |  | estimated
Boiler_Plant | Boiler | Equipment | 온열원 플랜트 | HVAC_System |  |  | 보일러, 온수펌프 (대수/용량 미확인 - Phase 2 요청)
Cooling_Tower_1 | Cooling_Tower | Equipment | 냉각탑 #1 | Chiller_Plant |  | estimated | 대수/용량/종류(개방/밀폐) 미확인.
Cooling_Tower_2 | Cooling_Tower | Equipment | 냉각탑 #2 (추정) | Chiller_Plant |  | estimated
Cooling_Tower_3 | Cooling_Tower | Equipment | 냉각탑 #3 (추정) | Chiller_Plant |  | estimated
AHU_UFAD_1 | AHU | Equipment | UFAD 전용 AHU #1 | UFAD_System |  | estimated | 가압식 바닥공조용 공조기. 외기조화기(OAU) 포함 추정. 대수/풍량(CMH) 미확인.
AHU_UFAD_10 | AHU | Equipment | UFAD AHU #10 (15F 담당, 추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_11 | AHU | Equipment | UFAD AHU #11 (저층부/포디움, 추정) | UFAD_System |  | estimated | 1~3F 포디움 담당 AHU. 로비/편의시설 공조.
AHU_UFAD_2 | AHU | Equipment | UFAD 전용 AHU #2 (추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_3 | AHU | Equipment | UFAD 전용 AHU #3 (추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_4 | AHU | Equipment | UFAD AHU #4 (8F 담당, 추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_5 | AHU | Equipment | UFAD AHU #5 (9F 담당, 추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_6 | AHU | Equipment | UFAD AHU #6 (10F 담당, 추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_7 | AHU | Equipment | UFAD AHU #7 (11F 담당, 추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_8 | AHU | Equipment | UFAD AHU #8 (12F 담당, 추정) | UFAD_System |  | estimated
AHU_UFAD_9 | AHU | Equipment | UFAD AHU #9 (14F 담당, 추정) | UFAD_System |  | estimated
DOAS_1 | AHU | Equipment | 외기조화기 (DOAS/OAU) #1 | UFAD_System |  | estimated | UFAD 시스템 외기 100% 처리. B동 3~5대 추정. 풍량 15,000~30,000 CMH/대.
DOAS_2 | AHU | Equipment | 외기조화기 (DOAS/OAU) #2 (추정) | UFAD_System |  | estimated
DOAS_3 | AHU | Equipment | 외기조화기 (DOAS) #3 (추정) | UFAD_System |  | estimated
FCU_Group | Fan_Coil_Unit | Equipment | 팬코일유닛 그룹 (특수실) |  | GEC_Tower_B | estimated | 회의실, 서버실 등 특수 공간 개별 제어. B동 10~30대 추정.
CC_Pump_1 | Chilled_Water_Pump | Equipment | 칠드실링 전용 냉수 순환펌프 #1 | CC_System |  | estimated | CC 독립 냉수루프 (16도C 별도). B동 2~4대 추정.
CHW_Pump_1 | Chilled_Water_Pump | Equipment | 냉수 순환펌프 #1 | Chiller_Plant |  |  | 변속펌프 (Variable Speed) 추정. 대수/유량/양정 미확인.
CHW_Pump_Group | Chilled_Water_Pump | Equipment | 냉수 순환펌프 그룹 (추정 4~6대, GEC 전체) | Chiller_Plant |  | estimated | 칠러 대수에 연동. VFD 변속 제어. 유량 300~500 LPM/대.
HW_Pump_1 | Hot_Water_Pump | Equipment | 온수 순환펌프 #1 | Boiler_Plant |  |  | 대수/유량/양정 미확인.
HW_Pump_Group | Hot_Water_Pump | Equipment | 온수 순환펌프 그룹 (추정 3~5대, GEC 전체) | Boiler_Plant |  | estimated | 보일러 대수에 연동. 복사난방 배관 순환.
CW_Pump_1 | Condenser_Water_Pump | Equipment | 냉각수 순환펌프 #1 | Chiller_Plant |  |  | 대수/유량/양정 미확인.
CW_Pump_Group | Condenser_Water_Pump | Equipment | 냉각수 순환펌프 그룹 (추정 4~6대, GEC 전체) | Chiller_Plant |  | estimated | 냉각탑 대수에 연동.
CC_Three_Way_Valve_5F | Valve | Equipment | 5F 칠드실링 3방밸브 | CC_System |  |  | 냉수 유량/온도 제어용 3방밸브. 결로방지 인터록 연계 (특허 확인).
Control_Valve_CHW_Group | Valve | Equipment | 냉수 제어밸브 그룹 (추정 60~120개, B동) |  | GEC_Tower_B | estimated | CC 패널별 + AHU 코일별 + 존별 2way/3way 밸브. 결로방지 인터록 연계.
Control_Valve_HW_Group | Valve | Equipment | 온수 제어밸브 그룹 (추정 40~80개, B동) |  | GEC_Tower_B | estimated | 복사난방 패널별 + 보일러 헤더 밸브.
RH_Three_Way_Valve_5F | Valve | Equipment | 5F 복사난방 3방밸브 | RH_System |  |  | 온수 유량 제어용 3방밸브.
Fire_Damper_Group | Damper | Equipment | 방화댐퍼 그룹 (추정 20~40개, B동) |  | GEC_Tower_B | inferred | 방화구획 관통 덕트 방화댐퍼. 소방법 의무.
Night_Purge_Damper | Damper | Equipment | 야간 외기냉방 댐퍼 | NP_System |  |  | 외기온도 조건부 개방. DSF 야간냉각과 연계.
OA_Damper_Group | Damper | Equipment | 외기/환기 댐퍼 그룹 (추정 30~60개, B동) |  | GEC_Tower_B | estimated | AHU 외기/환기/배기 댐퍼. DCV 연계.
Floor_Diffuser_5F_East | Floor_Diffuser | Equipment | 5F 동향 외주부 바닥 디퓨저 |  | B_5F_Perimeter_East
Floor_Diffuser_5F_Int | Floor_Diffuser | Equipment | 5F 내주부 바닥 디퓨저 |  | B_5F_Interior_Zone |  | 내주부 디퓨저 그룹. 종류(스월/방향조절)/수량 미확인.
Floor_Diffuser_5F_West | Floor_Diffuser | Equipment | 5F 서향 외주부 바닥 디퓨저 |  | B_5F_Perimeter_West |  | 서향 외주부 디퓨저 그룹. DSF 연계.
CC_Panel_5F_Int | Chilled_Ceiling_Panel | Equipment | 5F 내주부 칠드실링 패널 | CC_System | B_5F_Interior_Zone |  | 구리배관 내장 천장패널. 16도C 냉수 순환.
CC_Panel_5F_West | Chilled_Ceiling_Panel | Equipment | 5F 서향 칠드실링 패널 | CC_System | B_5F_Perimeter_West
RH_Panel_5F_Int | Radiant_Heating_Panel | Equipment | 5F 내주부 복사난방 패널 | RH_System | B_5F_Interior_Zone |  | 온수 순환 복사난방 패널.
CC_Distribution_Header_5F | Distribution_Header | Equipment | 5F 칠드실링 분배기 | CC_System |  |  | 냉수 분배기. 각 존별 패널에 냉수 분배.
RH_Distribution_Header_5F | Distribution_Header | Equipment | 5F 복사난방 분배기 | RH_System
DSF_Inner_Window_West | HVAC_Equipment | Equipment | 서향 이중외피 내측 창문 | DSF_West_Unit |  |  | 내측외피 개폐 가능 창문. 자연환기 연계.
DSF_West_Unit | HVAC_Equipment | Equipment | 서향 이중외피 유닛 | DSF_System | B_5F_Perimeter_West |  | 외측외피 + 내측외피. 내측 창문 개폐 가능. 야간냉각/자연환기.
DSF_Louver_West | DSF_Louver | Equipment | 서향 이중외피 루버 | DSF_West_Unit |  | estimated | 외측외피 루버. 개폐각도 제어로 일사/환기 조절. BMS 연동 여부 미확인 (Phase 2 요청 B-20).
Light_Shelf_West | Lighting_Equipment | Equipment | 서향 가변형 라이트셀프 | LS_System | B_5F_Perimeter_West |  | 일조량 수확. 여름 태양열 저감, 겨울 태양열 최대화. LEED IEQc8.
DDC_AHU_Controller_Group | Controller | Equipment | AHU 전용 DDC 그룹 (추정 14대) | BAS |  | estimated | AHU 11대 + DOAS 3대 = 14대. 각 DDC당 20~30 I/O 포인트. 급/환기온도, 팬속도, 댐퍼, 필터DP.
DDC_Controller_Group | Controller | Equipment | DDC 컨트롤러 그룹 (추정 50~80대) | BAS |  | estimated | Direct Digital Controller. 층당 4~6대 x 14층. AHU/조명/소방 제어.
DDC_Plant_Controller_Group | Controller | Equipment | 플랜트 전용 DDC 그룹 (추정 5대) | BAS |  | estimated | 칠러 플랜트 2대, 보일러 플랜트 1대, 냉각탑 1대, 공통 1대. 대용량 I/O.
DDC_Zone_Controller_Group | Controller | Equipment | 존 제어용 DDC 그룹 (추정 55~77대) | BAS |  | estimated | HVAC Zone 50개 제어. 층당 5~7대. 각 DDC당 8~16 I/O 포인트. 존온도/습도/CO2 입력, 밸브/디퓨저 출력.
Pressure_Controller_UFAD | Controller | Equipment | UFAD 플레넘 압력 제어기 | UFAD_System |  |  | 바닥플레넘 정압 제어. 압력센서 피드백 → 급기팬 VFD 제어 (학술논문 확인).
Elevator_Group_Emergency | Elevator | Equipment | 비상/화물 엘리베이터 그룹 (5대) |  | GEC_Tower_B | estimated | B동 비상/화물 엘리베이터 5대. 제조사/모델 미확인 (Phase 2 요청 A-7).
Elevator_Group_Passenger | Elevator | Equipment | 승용 엘리베이터 그룹 (32대) |  | GEC_Tower_B | estimated | B동 승용 엘리베이터 32대. 제조사/모델/속도/적재하중 미확인 (Phase 2 요청 A-7).
Emergency_Generator | Emergency_Generator | Equipment | 비상발전기 | Electrical_System |  | estimated | 대수/용량(kVA/kW)/연료/설치위치 미확인 (Phase 2 요청 D-3).
Transformer_Group | Transformer | Equipment | B동 변압기 그룹 (추정 5~8대) | Electrical_System |  | estimated | 개별 용량 1,000~2,000 kVA. 전체 GEC 15~25대 중 B동 배분.
UPS_System | UPS | Equipment | 무정전전원공급장치 (UPS) | Electrical_System |  | estimated | 서버실/데이터센터 전원 보호. 추정 300~800 kVA (전체).
Main_Distribution_Panel | Switchgear | Equipment | 주 배전반 (MDP) | Electrical_System |  | estimated | 22.9kV 수전반 + ACB 주차단기 + 6,000 kVA 배분. 지하2층 수변전실 설치 추정.
Floor_Distribution_Panel_Group | Electrical_Equipment | Equipment | 층별 분전반 그룹 (추정 18대) | Electrical_System |  | estimated | 각 층 1~2대. 전등반+동력반 분리. 14층 + 지하4층 = 18대 추정.
VFD_Group | VFD | Equipment | VFD 인버터 그룹 (추정 20~40대, B동) |  |  | estimated | 펌프/팬 가변속 제어. 에너지 절감 핵심 장비.
BMS_Server | Server | Equipment | BMS 중앙 서버 (추정) | BAS |  | estimated | Honeywell EBI 서버. 방재센터 또는 B1F 관리실 설치 추정. 이중화(Redundancy) 구성.
Access_Control_System | Equipment | Equipment | 출입통제 시스템 | Security_System |  | inferred | 카드키/생체인증 기반 출입통제. 각 층 + 주출입구 + 지하주차장.
BMS_Workstation | Equipment | Equipment | BMS 운영 워크스테이션 (추정 2~3대) | BAS |  | estimated | 방재센터 모니터링 + 관리사무소 운영용. 그래픽 HMI, 이력 조회, 알람 관리.
CCTV_System | Equipment | Equipment | CCTV 영상감시 시스템 | Security_System |  | inferred | NVR 기반 IP카메라. 외곽, 로비, 주차장, 엘리베이터 내부.
Emergency_Broadcast | Equipment | Equipment | 비상방송설비 | Fire_Safety_System |  | inferred | 11층 이상 의무 설치. 각 층 스피커 + 방재실 앰프.
Fire_Detection_System | Equipment | Equipment | 자동화재탐지설비 (R형) | Fire_Safety_System |  | inferred | R형 수신기 + 감지기. 소방시설법 의무. 감지기 추정 5,000~8,000개 (열/연/연열복합).
Indoor_Fire_Hydrant | Equipment | Equipment | 옥내소화전설비 | Fire_Safety_System |  | inferred | 각 층 복도/로비 설치. 소방시설법 의무. 호스릴 포함 추정.
Outdoor_Fire_Hydrant | Equipment | Equipment | 옥외소화전설비 | Fire_Safety_System |  | inferred | 건물 외곽 설치. 소방시설법 의무.
Parking_Management_System | Equipment | Equipment | 주차관제 시스템 | Security_System |  | inferred | 1,403대 자주식 주차장 관제. LPR(차번인식) 추정.
Rainwater_Storage_Tank | Equipment | Equipment | 우수 저류조 (추정 ~50 m³) | Rainwater_System |  | estimated | 빗물 수집 후 1차 저류. 생태연못/조경 관수용. 옥상 ~2,000m² 집수.
Smoke_Control_System | Equipment | Equipment | 제연설비 | Fire_Safety_System |  | inferred | 11층 이상 의무. 특별피난계단 부속실/비상용 승강기 승강장 급기가압 제연.
Sprinkler_System | Equipment | Equipment | 스프링클러 소화설비 | Fire_Safety_System |  | inferred | 전층 습식 스프링클러. 소방시설법 의무 (연면적 6,000m2 이상). 헤드 수량 추정 10,000~15,000개.
Wastewater_Treatment_Tank | Equipment | Equipment | 중수 저장탱크 (추정 ~100 m³) | Wastewater_Treatment |  | estimated | 1~2일 저장 용량. 지하 설치 추정. FRP 또는 콘크리트 수조.
ZAT_5F_Int | Zone_Air_Temperature_Sensor | Zone | 5F 내주부 존 온도 센서 |  | B_5F_Interior_Zone
ZAT_5F_West | Zone_Air_Temperature_Sensor | Zone | 5F 서향 외주부 존 온도 센서 |  | B_5F_Perimeter_West
SAT_UFAD_1 | Supply_Air_Temperature_Sensor | Sensor | UFAD 급기온도 센서 |  |  |  | 급기 온도 18~20도C 범위 제어 (학술논문 확인)
RAT_UFAD_1 | Return_Air_Temperature_Sensor | Sensor | UFAD 환기온도 센서 |  |  |  | 온도 성층화 모니터링
AHU_1_MAT | Mixed_Air_Temperature_Sensor | Sensor | AHU#1 혼합 공기 온도 |  |  | estimated
CHWST_CC | Chilled_Water_Supply_Temperature_Sensor | Sensor | 칠드실링 냉수 공급온도 센서 |  |  |  | 목표 16도C 제어
Chiller_1_CHWST | Chilled_Water_Supply_Temperature_Sensor | Sensor | 칠러#1 냉수 출구온도 |  |  | estimated
CHWRT_CC | Chilled_Water_Return_Temperature_Sensor | Sensor | 칠드실링 냉수 환수온도 센서
Chiller_1_CHWRT | Chilled_Water_Return_Temperature_Sensor | Sensor | 칠러#1 냉수 입구온도 |  |  | estimated
HWST_RH | Hot_Water_Supply_Temperature_Sensor | Sensor | 복사난방 온수 공급온도 센서
HWRT_RH | Hot_Water_Return_Temperature_Sensor | Sensor | 복사난방 온수 환수온도 센서
OAT | Outside_Air_Temperature_Sensor | Sensor | B동 외기 온도 센서 |  | GEC_Tower_B |  | 외기리셋 제어, Night Purge 조건, DSF 제어
Chiller_1_CW_In_Temp | Condenser_Water_Temperature_Sensor | Sensor | 칠러#1 냉각수 입구온도 |  |  | estimated
Dew_Point_Temp_5F | Dew_Point_Temperature_Sensor | Sensor | 5F 노점온도 센서 |  | B_5F |  | 결로방지 인터록 핵심. 노점온도 감시 → 냉수밸브 차단/유량 조절 (특허 확인).
Surface_Temp_CC_5F | Inside_Face_Surface_Temperature_Sensor | Sensor | 5F 칠드실링 패널 표면온도 센서 |  |  |  | 복사패널 표면온도 모니터링. 결로방지 연계.
Temp_Sensor_Group | Temperature_Sensor | Sensor | 온도 센서 그룹 (추정 300~500개, B동) |  |  | estimated | 존별 1~2개 + 배관/덕트 포함.
Slab_Temp_5F | Slab_Temperature_Sensor | Sensor | 5F 슬래브 온도 센서 |  | B_5F |  | 야간 외기냉방 축냉 효과 모니터링
DSF_Cavity_Temp | DSF_Cavity_Temperature_Sensor | Sensor | 이중외피 캐비티 온도 센서 |  | B_5F_Perimeter_West |  | 외측-내측 외피 사이 공동(캐비티) 온도. 루버/환기 제어 피드백.
ZAH_5F_Int | Zone_Air_Humidity_Sensor | Zone | 5F 내주부 존 습도 센서 |  | B_5F_Interior_Zone
ZAH_5F_West | Zone_Air_Humidity_Sensor | Zone | 5F 서향 외주부 존 습도 센서 |  | B_5F_Perimeter_West
OAH | Outside_Air_Humidity_Sensor | Sensor | B동 외기 습도 센서 |  | GEC_Tower_B
Humidity_Sensor_Group | Humidity_Sensor | Sensor | 습도 센서 그룹 (추정 50~100개, B동) |  |  | estimated | AHU + 대표 존 설치.
Condensation_Sensor_5F | Condensation_Sensor | Sensor | 5F 결로방지 센서 |  | B_5F |  | 칠드실링 패널 표면 결로 위험 감지
CO2_5F_Int | CO2_Sensor | Sensor | 5F 내주부 CO2 센서 |  | B_5F_Interior_Zone |  | DCV(Demand Controlled Ventilation) 환기량 제어. LEED IEQp1 ASHRAE 62.1 환기 요구.
CO2_Sensor_Group | CO2_Sensor | Sensor | CO2 센서 그룹 (추정 30~60개, B동) |  |  | estimated | DCV 제어용. LEED IEQc1 + ASHRAE 62.1 요구.
Plenum_Pressure_Sensor_5F | Duct_Static_Pressure_Sensor | Sensor | 5F 플레넘 정압 센서 |  | B_5F |  | 가압식 UFAD 핵심 제어 포인트. 플레넘 내 정압 측정 (학술논문 확인).
AHU_1_Filter_DP | Filter_Differential_Pressure_Sensor | Sensor | AHU#1 필터 차압 |  |  | estimated
Lux_5F_West | Illuminance_Sensor | Sensor | 5F 서향 조도 센서 |  | B_5F_Perimeter_West |  | 라이트셀프 제어 연계. LEED IEQc8 자연채광.
Daylight_Sensor_Group | Luminance_Sensor | Sensor | 주광 연동 조도 센서 그룹 (추정 50~100개) | Lighting_System |  | estimated | 외주부 자연채광 연계 조도 센서. B동 추정 50~100개.
Occ_5F_Int | Occupancy_Sensor | Sensor | 5F 내주부 재실 감지 센서 |  | B_5F_Interior_Zone |  | LEED IEQ 연계, 조명/환기 제어
Occ_Sensor_Group | Occupancy_Sensor | Sensor | 재실감지 센서 그룹 (추정 100~200개, B동) |  |  | estimated | 조명/공조 연계 재실 감지.
Occupancy_Sensor_Lighting_Group | Occupancy_Sensor | Sensor | 조명 연계 재실감지 센서 그룹 (추정 100~200개) | Lighting_System |  | estimated | 재실 기반 조명 자동제어. B동 추정 100~200개. LEED IEQ 연계.
CHW_Flow_CC | Water_Flow_Sensor | Sensor | 칠드실링 냉수 유량 센서 |  |  |  | 변유량 제어 모니터링
Chiller_1_Flow | Water_Flow_Sensor | Sensor | 칠러#1 냉수 유량 |  |  | estimated
Water_Usage_Meter | Water_Usage_Sensor | Sensor | 건물 용수 사용량 계측기 |  |  |  | 상수/중수/빗물 구분 사용량. 연간/월별 데이터 미확보 (Phase 2 요청 G-5).
Solar_Radiation | Solar_Radiance_Sensor | Sensor | B동 일사량 센서 |  | GEC_Tower_B |  | 자동제어 연계 - 라이트셀프 각도, DSF 환기 제어
Wind_Speed_Sensor | Wind_Speed_Sensor | Sensor | 옥상 풍속 센서 |  | B_RF | estimated | DSF 루버 안전제어용. 풍속 > 15 m/s 시 루버 폐쇄 인터록.
Rain_Sensor | Sensor | Sensor | 강우 감지 센서 |  | B_RF | estimated | DSF 루버 안전제어용. 강우 감지 시 루버 폐쇄.
Chiller_1_kW | Electrical_Power_Sensor | Sensor | 칠러#1 소비전력 |  |  | estimated
Building_Power_Meter | Building_Electrical_Meter | Sensor | B동 전체 전력 계측기 |  | GEC_Tower_B
Floor_Power_Meter_Group | Building_Electrical_Meter | Sensor | 층별 전력 계측기 그룹 (추정 18세트) |  |  | estimated | 층별 전력 사용량 모니터링. BMS 연동 (BEMS 기능). kWh/kW/kVA/PF 계측.
Annual_Energy_Estimate_B | Energy_Sensor | Sensor | B동 연간 에너지 추정 (면적비례) |  |  | estimated | GEC 전체 6,143 TOE (2019 실측) × B동 면적비율 32.3% = ~1,984 TOE = ~23.1 GWh/년. 설계 기반 추정(1,517 TOE)보다 31% 높음 (실운영 포함).
GEC_Energy_Consumption_2019 | Energy_Sensor | Sensor | GEC 연간 에너지 소비량 (2019 실측) |  |  | confirmed | 서울시 에너지다소비건물 공개자료. 324개소 중 94위. 사업자명: 삼성엔지니어링(GEC강동사옥).
Primary_Energy_Baseline | Energy_Sensor | Sensor | 1차 에너지 소요량 기준값 |  |  |  | 에너지효율등급 1등급. 287.4 kWh/m2/년. HOK 설계 기준 ~40% 절감.
Energy_Cost_Sensor | Energy_Cost_Sensor | Sensor | 시장 에너지 비용 센서 |  |  |  | 자동화 디지털 네트워크에서 시장 에너지 비용 모니터링 확인됨.
AHU_1_CHW_Valve | Valve_Command | Command | AHU#1 냉수 코일 밸브 |  |  | estimated
AHU_1_HW_Valve | Valve_Command | Command | AHU#1 온수 코일 밸브 |  |  | estimated
CC_Valve_CMD_5F | Valve_Command | Command | 5F 칠드실링 밸브 명령 |  |  |  | 3방밸브 제어. 결로방지 인터록 포함 (특허 확인).
RH_Valve_CMD_5F | Valve_Command | Command | 5F 복사난방 밸브 명령
Damper_CMD_UFAD | Damper_Position_Command | Command | UFAD 외기 댐퍼 명령
NP_Damper_CMD | Damper_Position_Command | Command | 야간 외기냉방 댐퍼 명령 |  |  |  | 외기온도 조건부 개방. 슬래브 축냉.
AHU_1_SA_Fan_Speed | Fan_Speed_Command | Command | AHU#1 급기팬 VFD 속도 |  |  | estimated
Fan_Speed_CMD_UFAD | Fan_Speed_Command | Command | UFAD 급기팬 속도 명령 |  |  |  | VFD 기반 풍량 제어. 플레넘 압력 피드백.
DSF_Vent_CMD | DSF_Vent_Command | Command | 이중외피 환기 명령 |  |  |  | 서향 이중외피 환기 제어. 외기온도/일사량 연계.
DSF_Louver_CMD | DSF_Louver_Position_Command | Command | 이중외피 루버 개폐 명령 |  |  |  | 루버 개폐각도 제어. 여름 개방(환기), 겨울 폐쇄(단열), 중간기 부분개방. BMS 연동 여부 미확인 (Phase 2 요청 B-20).
LS_Angle_CMD | Light_Shelf_Angle_Command | Command | 라이트셀프 각도 명령 |  |  |  | 계절/시간별 최적 각도 제어. 일사량 센서 연계.
Chiller_1_OnOff_CMD | On_Off_Command | Command | 칠러#1 기동/정지 명령 |  |  | estimated
Plenum_Pressure_SP_5F | Pressure_Setpoint | Setpoint | 5F 플레넘 압력 설정값
SAT_SP_UFAD | Supply_Air_Temperature_Setpoint | Setpoint | UFAD 급기온도 설정값 |  |  |  | 18~20도C 범위
CHW_Temp_SP_CC | Chilled_Water_Supply_Temperature_Setpoint | Setpoint | 칠드실링 냉수 온도 설정값 |  |  |  | 외기리셋 + 실내온도 피드백으로 결정
Chiller_1_CHWST_SP | Chilled_Water_Supply_Temperature_Setpoint | Setpoint | 칠러#1 냉수 출구온도 설정값 |  |  | estimated
ZAT_SP_5F_Int | Zone_Air_Temperature_Setpoint | Zone | 5F 내주부 존 온도 설정값
AHU_1_SA_Fan_Status | Fan_On_Off_Status | Status/Alarm | AHU#1 급기팬 상태 |  |  | estimated
Chiller_1_Run_Status | On_Off_Status | Status/Alarm | 칠러#1 운전 상태 |  |  | estimated
Chiller_1_Alarm | Alarm | Status/Alarm | 칠러#1 고장 알람 |  |  | estimated
LEED_EA | LEED_Category_Score | ESG/Energy | LEED EA (Energy & Atmosphere) |  |  | estimated | EAc1: 40%절감→7~8점. EAc2: 태양광 1~2점. EAc3~5: Enhanced Cx/M&V 충족.
LEED_ID | LEED_Category_Score | ESG/Energy | LEED ID (Innovation & Design) |  |  | estimated | 3중복합시스템(ID#1), DSF(ID#2), 통합BMS(ID#3), HOK LEED AP(IDc2).
LEED_IEQ | LEED_Category_Score | ESG/Energy | LEED IEQ (Indoor Environmental Quality) |  |  | estimated | UFAD환기(IEQc1~2), 저VOC자재(IEQc4), 바닥디퓨저개별제어(IEQc6.2), 자연채광(IEQc8).
LEED_MR | LEED_Category_Score | ESG/Energy | LEED MR (Materials & Resources) |  |  | estimated | 신축건물(Building Reuse 0). 건설폐기물 재활용, 재생자재, 지역자재.
LEED_SS | LEED_Category_Score | ESG/Energy | LEED SS (Sustainable Sites) |  |  | estimated | 대중교통(5호선), 비오톱/생태연못, 빗물재활용, 조경 8,396m2. SSc4.4(주차축소) 미달 추정.
LEED_WE | LEED_Category_Score | ESG/Energy | LEED WE (Water Efficiency) |  |  | estimated | 빗물중수 조경관수, 중수재활용, 절수기구. WEc3.2(30%절감) 미확인.
GSEED_Ecology | GSEED_Category_Score | ESG/Energy | G-SEED 생태환경 |  |  | estimated | 비오톱, 옥상녹화, 생태연못, 조경 8,396m2.
GSEED_Energy_Pollution | GSEED_Category_Score | ESG/Energy | G-SEED 에너지 및 환경오염 |  |  | estimated | 에너지성능 12점(최고배점), 40%절감, 신재생에너지.
GSEED_Indoor | GSEED_Category_Score | ESG/Energy | G-SEED 실내환경 |  |  | estimated | UFAD 환기, 자연채광 라이트셀프, 저VOC자재.
GSEED_Land_Transport | GSEED_Category_Score | ESG/Energy | G-SEED 토지이용 및 교통 |  |  | estimated | 5호선 직결, 자전거보관, 차량공유.
GSEED_Maintenance | GSEED_Category_Score | ESG/Energy | G-SEED 유지관리 |  |  | estimated | BMS(IBS 1등급), 자동화시스템, 유지보수계획.
GSEED_Material_Resource | GSEED_Category_Score | ESG/Energy | G-SEED 재료 및 자원 |  |  | estimated | 환경성 선언 자재, 재활용, 폐자재.
GSEED_Water | GSEED_Category_Score | ESG/Energy | G-SEED 물순환 관리 |  |  | estimated | 빗물중수, 절수기구, 우수저류, 생태연못.
Samsung_EA_GHG_HQ_2022 | GHG_Total_Emission | ESG/Energy | 삼성E&A 본사(HQ=GEC) GHG 배출 2022 |  |  | confirmed
Samsung_EA_GHG_HQ_2023 | GHG_Total_Emission | ESG/Energy | 삼성E&A 본사(HQ=GEC) GHG 배출 2023 |  |  | confirmed
Samsung_EA_GHG_HQ_2024 | GHG_Total_Emission | ESG/Energy | 삼성E&A 본사(HQ=GEC) GHG 배출 2024 |  |  | confirmed | GEC 본사 GHG 분리 보고. 2022: 11,123 / 2023: 10,943 / 2024: 12,872 tCO2e.
Energy_Cooling | EnergyBreakdown | ESG/Energy | 냉방 에너지 소요량 |  |  | estimated | 전체의 ~36%. 칠드실링+UFAD 복합냉방. 대형 오피스 내부발열 큼.
Energy_DHW | EnergyBreakdown | ESG/Energy | 급탕 에너지 소요량 |  |  | estimated | 전체의 ~3%. 업무시설 급탕 수요 적음.
Energy_Heating | EnergyBreakdown | ESG/Energy | 난방 에너지 소요량 |  |  | estimated | 전체의 ~22%. 복사난방+DSF 에너지절감. 서울 난방도일 2,700 HDD.
Energy_Lighting | EnergyBreakdown | ESG/Energy | 조명 에너지 소요량 |  |  | estimated | 전체의 ~23%. 라이트셀프+자연채광으로 저감, 잔여 인공조명.
Energy_Ventilation | EnergyBreakdown | ESG/Energy | 환기 에너지 소요량 |  |  | estimated | 전체의 ~18%. UFAD 팬 에너지, 외기도입 부하.
Monthly_Energy_Apr | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 4월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 중간기 최저 근접. 전체의 6.8%.
Monthly_Energy_Aug | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 8월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 연간 최고. 냉방 피크 + 장마 후 습도. 전체의 10.9%.
Monthly_Energy_Dec | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 12월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 난방 본격. 전체의 8.3%.
Monthly_Energy_Feb | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 2월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 난방 지속. 전체의 9.1%.
Monthly_Energy_Jan | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 1월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 난방 피크. 전체의 10.2%.
Monthly_Energy_Jul | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 7월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 냉방 피크 시작. 전체의 10.4%.
Monthly_Energy_Jun | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 6월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 냉방 시작. 전체의 7.8%.
Monthly_Energy_Mar | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 3월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 중간기. 전체의 7.8%.
Monthly_Energy_May | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 5월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 연간 최저. 전체의 6.3%.
Monthly_Energy_Nov | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 11월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 난방 시작. 전체의 7.3%.
Monthly_Energy_Oct | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 10월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 중간기. 전체의 6.8%.
Monthly_Energy_Sep | Monthly_Energy_Profile | ESG/Energy | 9월 에너지 소비 추정 |  |  | estimated | 냉방 감소. 전체의 8.3%.
DSF_Control_Safety | DSF_Control_Mode | ESG/Energy | DSF 안전 모드 (강제 폐쇄) |  |  | estimated | 풍속 > 15 m/s 또는 강우 감지 시 루버 전폐쇄. 화재 감지 시 전폐쇄 + 연기유입 차단.
DSF_Control_Summer | DSF_Control_Mode | ESG/Energy | DSF 여름 모드 (자연환기/야간냉각) |  |  | estimated | 외기온도 > 26°C: 주간 루버 90° 개방(자연환기), 야간 전개방(야간냉각→슬래브 축냉). 캐비티 과열 방지. 풍속 > 15m/s 시 안전폐쇄.
DSF_Control_Transition | DSF_Control_Mode | ESG/Energy | DSF 중간기 모드 (부분 자연환기) |  |  | estimated | 5°C ≤ 외기온도 ≤ 26°C: 루버 30~60° 부분 개방. 외기온도 < 실내온도 시 자연환기 활성화. 일사량 연계 각도 최적화.
DSF_Control_Winter | DSF_Control_Mode | ESG/Energy | DSF 겨울 모드 (이중단열) |  |  | estimated | 외기온도 < 5°C: 루버 0° 폐쇄(이중단열). 캐비티 내 정지공기층 = 단열효과. 태양열 집열(캐비티→실내 전달). 난방부하 ~15-20% 저감.
B_5F_Open_Office | Office_Space | Room/Space | 5F 오픈 오피스 | B_5F |  | estimated | 오픈플랜 업무 공간. 전용면적의 80%. UFAD+칠드실링 복합공조.
B_5F_Meeting_Room_Group | Meeting_Room | Room/Space | 5F 회의실 그룹 (추정 8~10실) | B_5F |  | estimated | 전용면적의 12%. 소회의실(15m²) 4~6실 + 중회의실(30m²) 2~3실 + 대회의실(50m²) 1실.
B_5F_Server_Room | Server_Room | Room/Space | 5F 서버/통신실 | B_5F |  | estimated | 층별 IDF(통신 배선) + 소규모 서버. 24시간 냉방(FCU), UPS 전원.
B_5F_Support_Space | Support_Space | Room/Space | 5F 지원 공간 (탕비실/문서실) | B_5F |  | estimated | 전용면적의 5%. 탕비실, 문서보관실, 소창고.
B_B1F_Mechanical_Room | Mechanical_Room | Room/Space | B1F 기계실 | B_B1F |  | estimated | 주요 열원 장비(칠러/보일러/펌프) 설치 공간. 수변전실 인접 추정.
B_B2F_Mechanical_Room | Mechanical_Room | Room/Space | B2F 보조 기계실/수변전실 | B_B2F |  | estimated | 수변전설비, 비상발전기, UPS 설치 공간 추정.
B_RF_Mechanical | Mechanical_Room | Room/Space | 옥상 기계실 | B_RF |  | estimated | 냉각탑, AHU 일부, 배기팬, 태양광 인버터 설치 공간.
B_1F_Amenity | Location | Room/Space | 1F 편의시설 | B_1F |  | estimated | 카페테리아, 편의점 등 저층부 편의시설 추정.
B_1F_Lobby | Location | Room/Space | 1F 로비/현관홀 | B_1F |  | estimated | 주출입구, 안내데스크, 출입통제 게이트. 2개층 높이 아트리움 추정.
Fire_Control_Room | Location | Room/Space | B동 방재센터 (소방관제실) | GEC_Tower_B |  | inferred | 소방시설 통합 관제. 지하 또는 1층 추정. R형 수신기, 소방 그래픽 패널.

## 4_feeds관계
공급주체(Subject) | 공급주체 유형 | → | 공급대상(Object) | 공급대상 유형 | 소속 층
AHU_UFAD_1 | AHU | → | B_5F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_5F
AHU_UFAD_1 | AHU | → | B_5F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_5F
AHU_UFAD_1 | AHU | → | B_5F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_5F
AHU_UFAD_1 | AHU | → | B_5F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_5F
AHU_UFAD_1 | AHU | → | B_5F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_5F
AHU_UFAD_10 | AHU | → | B_15F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_15F
AHU_UFAD_10 | AHU | → | B_15F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_15F
AHU_UFAD_10 | AHU | → | B_15F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_15F
AHU_UFAD_10 | AHU | → | B_15F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_15F
AHU_UFAD_10 | AHU | → | B_15F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_15F
AHU_UFAD_2 | AHU | → | B_6F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_6F
AHU_UFAD_2 | AHU | → | B_6F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_6F
AHU_UFAD_2 | AHU | → | B_6F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_6F
AHU_UFAD_2 | AHU | → | B_6F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_6F
AHU_UFAD_2 | AHU | → | B_6F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_6F
AHU_UFAD_3 | AHU | → | B_7F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_7F
AHU_UFAD_3 | AHU | → | B_7F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_7F
AHU_UFAD_3 | AHU | → | B_7F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_7F
AHU_UFAD_3 | AHU | → | B_7F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_7F
AHU_UFAD_3 | AHU | → | B_7F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_7F
AHU_UFAD_4 | AHU | → | B_8F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_8F
AHU_UFAD_4 | AHU | → | B_8F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_8F
AHU_UFAD_4 | AHU | → | B_8F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_8F
AHU_UFAD_4 | AHU | → | B_8F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_8F
AHU_UFAD_4 | AHU | → | B_8F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_8F
AHU_UFAD_5 | AHU | → | B_9F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_9F
AHU_UFAD_5 | AHU | → | B_9F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_9F
AHU_UFAD_5 | AHU | → | B_9F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_9F
AHU_UFAD_5 | AHU | → | B_9F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_9F
AHU_UFAD_5 | AHU | → | B_9F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_9F
AHU_UFAD_6 | AHU | → | B_10F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_10F
AHU_UFAD_6 | AHU | → | B_10F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_10F
AHU_UFAD_6 | AHU | → | B_10F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_10F
AHU_UFAD_6 | AHU | → | B_10F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_10F
AHU_UFAD_6 | AHU | → | B_10F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_10F
AHU_UFAD_7 | AHU | → | B_11F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_11F
AHU_UFAD_7 | AHU | → | B_11F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_11F
AHU_UFAD_7 | AHU | → | B_11F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_11F
AHU_UFAD_7 | AHU | → | B_11F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_11F
AHU_UFAD_7 | AHU | → | B_11F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_11F
AHU_UFAD_8 | AHU | → | B_12F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_12F
AHU_UFAD_8 | AHU | → | B_12F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_12F
AHU_UFAD_8 | AHU | → | B_12F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_12F
AHU_UFAD_8 | AHU | → | B_12F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_12F
AHU_UFAD_8 | AHU | → | B_12F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_12F
AHU_UFAD_9 | AHU | → | B_14F_Interior_Zone | HVAC_Zone | B_14F
AHU_UFAD_9 | AHU | → | B_14F_Perimeter_East | HVAC_Zone | B_14F
AHU_UFAD_9 | AHU | → | B_14F_Perimeter_North | HVAC_Zone | B_14F
AHU_UFAD_9 | AHU | → | B_14F_Perimeter_South | HVAC_Zone | B_14F
AHU_UFAD_9 | AHU | → | B_14F_Perimeter_West | HVAC_Zone | B_14F
Boiler_Plant | Boiler | → | RH_System | Radiant_Heating_System
CC_Distribution_Header_5F | Distribution_Header | → | CC_Panel_5F_Int | Chilled_Ceiling_Panel | B_5F_Interior_Zone
CC_Distribution_Header_5F | Distribution_Header | → | CC_Panel_5F_West | Chilled_Ceiling_Panel | B_5F_Perimeter_West
Chiller_Plant | Chiller_Plant | → | CC_System | Chilled_Ceiling_System
Chiller_Plant | Chiller_Plant | → | UFAD_System | UFAD_System
DOAS_1 | AHU | → | UFAD_System | UFAD_System
DOAS_2 | AHU | → | UFAD_System | UFAD_System
DOAS_3 | AHU | → | UFAD_System | UFAD_System
DSF_System | Double_Skin_Facade_System | → | NP_System | Night_Purge_System
RH_Distribution_Header_5F | Distribution_Header | → | RH_Panel_5F_Int | Radiant_Heating_Panel | B_5F_Interior_Zone
Solar_PV_System | Solar_PV_System | → | Electrical_System | Electrical_System | GEC_Tower_B

## 5_통계요약
GEC B동 온톨로지 통계 요약
기본 메트릭 | 수치
총 트리플 수 | 2024
커스텀 클래스 (bees:) | 39
커스텀 속성 (bees:) | 63
Location 계층 | 수
Site | 1
Building | 1
Floor (층) | 18
- 지하층 | 4
- 포디움층 | 3
- 오피스층 | 10
- 옥상 | 1
HVAC Zone | 50
- Interior Zone (내주부) | 10
- Perimeter Zone (외주부) | 40
Room/Space | 10
- Office Space | 1
- Meeting Room | 1
- Server Room | 1
- Support Space | 1
- Mechanical Room | 3
- Location (로비/편의/방재) | 3
System (시스템) | 수
HVAC 계열 | 8
조명 계열 | 3
BAS | 1
전기 계열 | 2
수처리 계열 | 3
안전/보안 계열 | 2
BAS Network Layer | 3
시스템 합계 | 22
Equipment (장비) | 온톨로지 인스턴스
Chiller (칠러) | 4
Boiler (보일러+플랜트) | 3
Cooling Tower (냉각탑) | 3
AHU (공조기, UFAD+DOAS) | 14
FCU (팬코일유닛) | 1
Pump (펌프) | 7
Valve (밸브) | 4
Damper (댐퍼) | 3
터미널 유닛 (디퓨저/패널/헤더) | 8
DSF 설비 | 3
Controller (DDC 등) | 5
Elevator (엘리베이터) | 2
전기 장비 (변압기/UPS/발전기 등) | 5
소방 장비 | 6
보안 장비 | 3
수처리 탱크 | 2
BMS/기타 (서버/워크스테이션/VFD) | 3
장비 합계 | 76
Point (포인트) | 수
Sensor (센서) | 43
- 온도 센서 | 18
- 습도 센서 | 5
- CO2 센서 | 2
- 압력 센서 | 2
- 조도 센서 | 2
- 재실 센서 | 3
- 유량 센서 | 3
- 환경 센서 (일사/풍속/강우) | 3
- 전력/에너지 센서 | 7
Command (명령) | 12
Setpoint (설정값) | 5
Status/Alarm | 2
포인트 합계 | 62
인증/ESG/에너지 | 수
LEED 카테고리 | 6
G-SEED 분야 | 7
GHG 배출 (연도별) | 3
에너지 분해 (EnergyBreakdown) | 5
월별 에너지 프로파일 | 12
DSF 제어 모드 | 4
인증/ESG 합계 | 37
관계 (Relationship) | 트리플 수
brick:feeds | 61
brick:isFedBy | 19
brick:isPartOf | 167
brick:hasPart | 121
brick:hasLocation | 42
brick:isPointOf | 85
관계 합계 | 495
신뢰도 분포 | 수
confirmed (확인) | 4
estimated (추정) | 126
inferred (추론) | 14
신뢰도 태깅 합계 | 144